## Slide 1
BTI
Resumen ejecutivo
Hallazgos numéricos clave del recorrido del 12/05/2026 — 6 h 19 min de operación medida
+95.25 m³
ΔV neto en tanques (T1+T2+T3)
+68 m³
Aporte total a T0 (Principal + Aux.)
+262 m³
Salida combinada de clarificadores
−114 m³
Anomalía: salida Cl.2 > entrada Cl.2
01
Tanques: dinámica asimétrica
T2 subió 1.49 m (+232.66 m³). T3 cayó 0.88 m (−137.41 m³). T1 estable en 1.42 m. El nivel final de T2 = 2.92 m queda confirmado por balance de masas (la alternativa 1.50 m daría ΔV = −126 m³, físicamente imposible).
02
Contador de entrada Cl.2 sub-registra
La salida de Cl.2 marcó +192 m³ pero la entrada solo +78 m³ en el mismo período. Imposible por conservación de masa. El medidor de entrada está sub-registrando ≈114 m³ (o existe una alimentación paralela no medida).
03
Costos químicos completos
Cl.1: Hipoclorito 10 % + Poliflocal-C. Cl.2: Hipoclorito 10 % + Poliacrilamida + PAC (Cloruro de polialuminio). Costo combinado: Q12.50/m³ en seca, hasta Q91.02/m³ en lluvia severa. Proyección anual: Q128 K a Q934 K.

## Slide 2
BTI
Bases geométricas, unidades y fuente de los datos
Constantes que se mantienen a lo largo de todo el análisis
▣
Geometría de tanques
D = 14.10 m · H = 3.12 m
Capacidad nominal 487 m³
T0, T1, T2, T3 cilíndricos verticales
(BUWAtank WSWA)
○
Sección transversal
A = π · (7.05)² = 156.15 m²
1 m de altura = 156.15 m³
1 cm de altura = 1.5615 m³
Precisión 0.01 m → ±1.56 m³
⟶
Clarificador 1 (pequeño)
Diseño: 50 GPM · 11.36 m³/h
Coagulación: Poliflocal-C
Desinfección: Hipoclorito 10 %
Multiplicador del contador: ×10
⟹
Clarificador 2 (principal)
Diseño: 125 GPM · 28.39 m³/h
Coagulación: Poliacrilamida + PAC
Desinfección: Hipoclorito 10 %
Razón nominal Cl.2 / Cl.1 = 2.5
∑
Conversiones base
1 GPM = 0.2271 m³/h
1 m³ = 1,000 L
1 m³/h = 0.2778 L/s
Cálculos en SI · reportes en GPM
◆
Fuente de los datos
Recorrido en sitio 12/05/2026
Foto inicial 08:51 · final 15:10
Δt global = 6 h 19 min = 6.317 h
Aforos cronometrados + fotos

## Slide 3
Identificación de contadores
Marca, modelo, calibre y multiplicador real de cada medidor instalado en sitio
ID / Punto
Marca · Modelo
Calibre · Norma
Mult.
Cómo se lee
Bombeo Principal
GENEBRE E-15-034941
DN80 · Qn40 · ISO 4064 Cl B
×1
Cifras enteras + 3 relojillos (×0.1 / ×0.01 / ×0.001)
Bombeo Auxiliar
GENEBRE Lot.15.034941
DN50 · Qn15 · ISO 4064 Cl B
×1
Cifras enteras + 3 relojillos (×0.1 / ×0.01 / ×0.001)
Entrada Clarif. 2
GENEBRE WP-SDC Dn125
DN125 · Q3 160 · R80 · Cl 2 · T30 · MAP 16
×1
Cifras enteras + 3 relojillos decimales
Salida Clarif. 2
GRS Qn 60 PN 16
Qn 60 m³/h · PN 16 Bar · ISO 4064 · 40 °C
×1
Cifras enteras + 2 diales (×0.1 / ×0.01)
Salida Clarif. 1
WSTsb 4" 12-04610 · WST 100SB
N60 · qp/Qn 150 · C 16 bar · ΔP 0.3 bar
×10
Cifras × 10 → resultado en m³ + 3 relojillos
Salida RD (4")
GENEBRE WP-SDC Dn150
DN150 · Q3 250 · R80 · T30 · MAP 16 · U10 D5
×10
Cifras enteras m³ × 10 + 2 relojillos (×1 / ×0.1)
Salida CNP
WST 4" 12-04295 · ARAD WST 100SB
N60 · qp/Qn 150 · C 16 bar · ISO 4064
×10
Cifras enteras m³ × 10 + 2 relojillos (×1 / ×0.1 / ×0.01)
Agua potable
ARAD MS 40 · Lot 15.40123180
Qp/Qn 10 · N10 CH · ΔP 0.6 bar
×1
Cifras enteras m³ + 3 relojillos (×0.1 / ×0.01 / ×0.001)

## Slide 4
BTI
Lecturas iniciales · 08:51 – 08:57 h
Lectura del display + posición de diales + multiplicador → volumen en m³
Punto
Lectura en pantalla
Mult.
Lectura (m³)
Bombeo Principal
311,689
×1
311,689
Bombeo Auxiliar
011,226
×1
11,226
Entrada Clarif. 2
078,877
×1
78,877
Salida Clarif. 2
212,627
×1
212,627
Salida Clarif. 1
038,490
×10
384,900
Salida RD
027,096
×10
270,960
Salida CNP
011,705
×10
117,050
Agua Potable
049,067
×1
49,067
NOTA SOBRE EL MULTIPLICADOR ×10: los contadores Salida Cl. 1, Salida RD y Salida CNP muestran en el display las cifras divididas por 10. Ejemplo CNP: display 011,705 → ×10 → 117,050 m³. Confundir esto produce errores de un orden de magnitud.

## Slide 5
Lecturas finales · 14:53 – 15:10 h
Mismo método de lectura aplicado al cierre del recorrido
Punto
Hora
Display
Mult.
Lectura (m³)
Bombeo Principal
14:53
311,757
×1
311,757
Bombeo Auxiliar
15:10
011,226
×1
11,226
Entrada Clarif. 2
15:01
078,955
×1
78,955
Salida Clarif. 2
15:01
212,819
×1
212,819
Salida Clarif. 1
15:04
038,497
×10
384,970
Salida RD
15:05
027,107
×10
271,070
Salida CNP
15:06
011,709
×10
117,090
Agua Potable
15:05
049,099
×1
49,099
VERIFICACIÓN CRÍTICA — SALIDA CNP: el display final marca 011,709 × ×10 = 117,090 m³ (NO 11,7090 ni 1,170,900). La cifra correcta marca un Δ de +40 m³ contra la lectura inicial.

## Slide 6
BTI
Volumen real entregado por cada contador
Diferencia inicial – final · cifras ya convertidas a m³ con el multiplicador aplicado
Contador
Inicio (m³)
Final (m³)
Δ real (m³)
B. Principal
311,689
311,757
+68
B. Auxiliar
11,226
11,226
0
Entrada Cl. 2
78,877
78,955
+78
Salida Cl. 2
212,627
212,819
+192
Salida Cl. 1
384,900
384,970
+70
Salida RD
270,960
271,070
+110
Salida CNP
117,050
117,090
+40
Agua Potable
49,067
49,099
+32
TOTAL APORTE
+68 m³
Bombas → T0
TOTAL TRATADO
+262 m³
Salida Cl. 1 + Cl. 2
TOTAL CONSUMIDO
−182 m³
RD + CNP + Potable

## Slide 7
BTI
Aforo promedio por contador (basado en hora real de las fotos)
Q promedio = Δ volumen / Δ tiempo entre foto inicial y foto final de cada punto
Punto
Hora inicial
Hora final
Δt (h)
Δ vol (m³)
Q promedio (m³/h)
B. Principal
08:54
14:53
5.983
+68
11.37
B. Auxiliar
08:57
15:10
6.217
0
0.00
Entrada Cl. 2
08:51
15:01
6.167
+78
12.65
Salida Cl. 2
08:51
15:01
6.167
+192
31.13
Salida Cl. 1
08:52
15:04
6.200
+70
11.29
Salida RD
08:52
15:05
6.217
+110
17.69
Salida CNP
08:52
15:06
6.233
+40
6.42
Agua Potable
09:11
15:05
5.900
+32
5.42
INTERPRETACIÓN
• B. Principal aportó 68 m³ a un ritmo promedio de 11.37 m³/h (≈50 GPM). El B. Auxiliar no operó durante el recorrido. • Salida Cl. 2 entregó 192 m³ a 31.13 m³/h → 10 % por encima de su nominal 28.39 m³/h. • Salida Cl. 1 a 11.29 m³/h → exactamente en su nominal 11.36 m³/h. La razón Cl.2/Cl.1 medida = 2.74 (nominal 2.5).

## Slide 8
BTI
Ruta del flujo de agua
Trazado desde el bombeo hasta los puntos finales de consumo — valores reales medidos
BOMBEO
B. Principal
+68 m³
Q = 11.37 m³/h
B. Auxiliar
0 m³
TOTAL +68 m³
TANQUE T0
Capacidad 487 m³
(agua cruda)
Distribuye a los
2 clarificadores
CLARIF. 1
Salida +70 m³
Q = 11.29 m³/h
CLARIF. 2
Entr +78 m³
Sal +192 m³
T1 · T2 · T3
T1 estable 1.42 m
T2 ↑ 1.43 → 2.92 m
T3 ↓ 2.32 → 1.44 m
ΔV neto +95.25 m³
CONSUMOS
RD +110 m³ (17.69)
CNP +40 m³ (6.42)
Pot. +32 m³ (5.42)
TOTAL +182 m³
⚠ ANOMALÍA DETECTADA EN CLARIFICADOR 2
Entrada Cl. 2 = +78 m³ vs Salida Cl. 2 = +192 m³ → discrepancia de +114 m³ (imposible por conservación de masa). Hipótesis principal: el contador de entrada sub-registra, o existe una alimentación paralela no medida hacia Cl. 2 (se desarrolla en la slide 22).

## Slide 9
BTI
Aforos cronometrados en sitio
Caudal instantáneo medido con cronómetro vs el promedio sobre el período completo
Punto
Vol aforo
Tiempo
Tiempo (s)
Q aforo (m³/h)
Q promedio (m³/h)
Δ relativa
B. Principal
1 m³
07:04.40
424.40
8.48
11.37
+34 %
Entrada Cl. 2
1 m³
02:08.21
128.21
28.08
12.65
−55 %
Salida Cl. 2
1 m³
00:56.78
56.78
63.40
31.13
−51 %
Salida Cl. 2 (rep.)
5 m³
04:42.39
282.39
63.75
31.13
−51 %
Salida Cl. 1
1 m³
04:57.15
297.15
12.12
11.29
−7 %
INTERPRETACIÓN — caudal instantáneo vs promedio prolongado
B. Principal: +34 %
El promedio (11.37 m³/h) supera al aforo puntual (8.48 m³/h). Indica que la bomba operó con caudal levemente superior al puntual o que hubo arranques repetidos durante el recorrido.
Cl. 2 entrada y salida: −51 a −55 %
Los aforos instantáneos (28.08 y 63.40 m³/h) duplican el promedio. El Clarif. 2 NO operó de forma continua: estuvo encendido aprox. el 45–50 % del tiempo (pulsos).
Cl. 1 salida: −7 %
Diferencia mínima — el clarif. 1 operó con mayor continuidad (≈80 % del tiempo). Aforo 12.12 m³/h vs promedio 11.29 m³/h.

## Slide 10
Comparativa visual: aforo cronometrado vs aforo promedio
Barras paralelas por punto — muestra el régimen intermitente real de los clarificadores
LO QUE REVELAN LAS BARRAS
Cl. 2 entrada
Aforo 28.08 vs promedio 12.65.
Funciona en pulsos: ≈45 % del tiempo.
Cl. 2 salida
Aforo 63.40 vs promedio 31.13.
Mismo patrón pulsante.
Cl. 1 salida
Aforo 12.12 vs promedio 11.29.
Régimen casi continuo (≈80 %).
B. Principal
Aforo 8.48 vs promedio 11.37.
La bomba acumuló más volumen del esperado por aforo puntual.

## Slide 11
BTI
Niveles medidos y volúmenes reales
TANQUE 1
Estable
0.0 m
0.8 m
1.6 m
2.3 m
3.1 m
Nivel inicial:
1.42 m
Nivel final:
1.42 m
Vol. inicial:
221.73 m³
Vol. final:
221.73 m³
ΔV:
+0.00 m³
TANQUE 2
Recibe Cl. 1 y 2
0.0 m
0.8 m
1.6 m
2.3 m
3.1 m
Nivel inicial:
1.43 m
Nivel final:
2.92 m
Vol. inicial:
223.29 m³
Vol. final:
455.95 m³
ΔV:
+232.66 m³
T2 ganó +232.66 m³ (1.49 m de subida · cuasi-llenado)
TANQUE 3
Despacho activo
0.0 m
0.8 m
1.6 m
2.3 m
3.1 m
Nivel inicial:
2.32 m
Nivel final:
1.44 m
Vol. inicial:
362.27 m³
Vol. final:
224.86 m³
ΔV:
-137.41 m³
T3 perdió −137.41 m³ (0.88 m de bajada · tanque de despacho)

## Slide 12
BTI
Tanque 2 · análisis del llenado
PARÁMETROS DEL LLENADO
Nivel inicial
1.43 m
Nivel final
2.92 m
Subida (Δh)
1.49 m
Sección transversal
156.15 m²
Volumen incorporado (ΔV)
+232.66 m³
Duración del recorrido
6.317 h
Caudal medio de llenado
36.83 m³/h
Como % de capacidad (487 m³)
47.77 %
¿DE DÓNDE VINIERON ESOS 232.66 m³?
Fuente
Q (m³/h)
Aporte (m³)
Salida Cl. 1
11.29
+70
Salida Cl. 2
31.13
+192
Suma clarificadores
—
+262
Salida hacia consumos
—
−182
Esperado en T1+T2+T3
—
+80
Medido en T1+T2+T3
—
+95.25
Discrepancia
—
+15.25
El balance T1+T2+T3 cuadra dentro de 16 %
Esperado +80 m³ (262 in − 182 out) vs Medido +95.25 m³ → diferencia de 15.25 m³ atribuible al margen de Cl. 1 (no medida) y precisión de niveles (±1.56 m³/cm).

## Slide 13
BTI
Tanque 3 · análisis del vaciado
T3 bajó de 2.32 m a 1.44 m durante el recorrido — entregó −137.41 m³ a la red
PARÁMETROS DEL VACIADO
Nivel inicial
2.32 m
Nivel final
1.44 m
Bajada (Δh)
0.88 m
Volumen entregado (ΔV)
−137.41 m³
Duración del recorrido
6.317 h
Caudal medio de vaciado
21.75 m³/h
Consumo medido en salida
182 m³
Aporte simultáneo de Cl.
≈ 44.6 m³
AUTONOMÍA DEL TANQUE 3
Si T3 mantiene el ritmo medido (21.75 m³/h) y NO recibe reposición:
Nivel restante
Vol restante
Tiempo hasta agotamiento
1.44 m (actual)
224.86 m³
10.34 h
1.00 m
156.15 m³
7.18 h
0.50 m
78.08 m³
3.59 h
0.20 m (mínimo)
31.23 m³
1.44 h
⚠ RIESGO OPERATIVO
Sin reposición por bombeo, T3 alcanza nivel mínimo operativo (0.20 m) en menos de 1 h 30 min adicionales. La continuidad depende de que la suma de aportes desde clarificadores supere al caudal de despacho RD + CNP.

## Slide 14
BTI
Verificación del nivel final de T2 · ¿2.92 m o 1.50 m?
El dato de campo era ambiguo entre dos lecturas — se resuelve por balance de masas estricto
DATO AMBIGUO EN SITIO: el nivel final de T2 no se distinguía con seguridad entre 2.92 m ó 1.50 m → se determina por el cierre del balance de masas.
ESCENARIO A · T2 final = 1.50 m
Δh T2
+0.07 m
ΔV T2
+10.93 m³
ΔV T1
0
ΔV T3
−137.41 m³
ΔV total tanques
−126.48 m³
Esperado: Salida Cl. − Consumo
+80 m³
INCONSISTENCIA
−206.5 m³
INCONSISTENTE
IMPOSIBLE — implicaría que de los clarificadores solo salieron ≈ 56 m³ en 6 h (10 min de operación total). Se cronometraron varios aforos al Cl. 2 funcionando.
ESCENARIO B · T2 final = 2.92 m
Δh T2
+1.49 m
ΔV T2
+232.66 m³
ΔV T1
0
ΔV T3
−137.41 m³
ΔV total tanques
+95.25 m³
Esperado: Salida Cl. − Consumo
+80 m³
DISCREPANCIA
+15.25 m³
CONFIRMADO
CONSISTENTE — diferencia del 16 % es compatible con margen de precisión de niveles (±1.56 m³/cm) y la pequeña diferencia entre Q Cl.1 aforada y promedio. El llenado de T2 calza con la operación del Cl. 2 (≈45 % del tiempo).

## Slide 15
BTI
Capacidades nominales de los clarificadores
Conversión de las cifras de placa (GPM) a unidades del sistema internacional
CLARIFICADOR 1
Tratamiento batch — solución madre
Caudal nominal
50 GPM
Equivalente SI
189.27 L/min
11.36 m³/h
0.272 m³/min
Volumen diario (8 h)
90.85 m³
Volumen diario (24 h)
272.55 m³
CLARIFICADOR 2
Tratamiento continuo — dosis por ciclo
Caudal nominal
125 GPM
Equivalente SI
473.18 L/min
28.39 m³/h
0.473 m³/min
Volumen diario (8 h)
227.10 m³
Volumen diario (24 h)
681.30 m³
COMBINADO
Capacidad agregada del sistema
Caudal total
175 GPM
Equivalente SI
662.45 L/min
39.75 m³/h
Razón Cl. 2 / Cl. 1
2.50 ×
Volumen diario (8 h)
318.00 m³
Volumen diario (24 h)
954.00 m³
VERIFICACIÓN CONTRA OPERACIÓN REAL
• Cl. 1 medido: 11.29 m³/h vs nominal 11.36 m³/h → desviación −0.6 % • Cl. 2 medido: 31.13 m³/h vs nominal 28.39 m³/h → desviación +9.6 % (operó algo por encima del diseño)

## Slide 16
BTI
Análisis de carga y sobrecarga en clarificadores
Diferentes escenarios operativos contra la capacidad nominal disponible
Escenario
Q entrante
Capacidad usada
% carga
Estado
Solo B. Principal · ambos Cl. operando
11.37 m³/h
11.37 / 39.75
28.6 %
✓ Holgado
B. Principal + Auxiliar · ambos Cl.
≈ 39 m³/h
39 / 39.75
98.1 %
⚠ Al límite
Solo B. Principal · solo Cl. 2
11.37 m³/h
11.37 / 28.39
40.1 %
✓ Aceptable
Solo B. Principal · solo Cl. 1
11.37 m³/h
11.37 / 11.36
100.1 %
⚠ Sin margen
B. Principal + Auxiliar · solo Cl. 1
≈ 39 m³/h
39 / 11.36
343 %
✗ Sobrecarga grave
B. Principal + Auxiliar · solo Cl. 2
≈ 39 m³/h
39 / 28.39
137 %
✗ Sobrecargado
DIAGNÓSTICO
• El sistema opera con holgura solo si ambos clarificadores están activos en paralelo. • Si el Cl. 2 falla y solo opera el Cl. 1, la capacidad cae a 11.36 m³/h — el B. Principal por sí solo ya lo deja sin margen (100.1 %). Con el Auxiliar entrando, se produciría sobrecarga grave de 343 % → bypass forzado o degradación de la calidad del agua. • Si el Cl. 1 falla y solo opera el Cl. 2, la operación sigue siendo viable con B. Principal (40.1 %) pero entra en sobrecarga al activar también el B. Auxiliar (137 %). • Recomendación: la capacidad combinada (39.75 m³/h) es el techo operativo seguro. Evitar arrancar ambas bombas con un solo clarificador en línea.

## Slide 17
BTI
Tiempo de llenado de un tanque de 487 m³
Cálculo t = V / Q para distintas configuraciones de aporte
Configuración de aporte
Caudal
t llenado
Días
Cl. 1 al diseño nominal
11.36 m³/h
42.87 h
1.79
Cl. 1 al promedio medido
11.29 m³/h
43.14 h
1.80
Cl. 2 al diseño nominal
28.39 m³/h
17.16 h
0.71
Cl. 2 al promedio medido
31.13 m³/h
15.65 h
0.65
Cl. 1 + Cl. 2 al diseño (combinado)
39.75 m³/h
12.25 h
0.51
Cl. 1 + Cl. 2 al promedio medido
42.42 m³/h
11.48 h
0.48
B. Principal aforado
8.48 m³/h
57.43 h
2.39
B. Principal promedio
11.37 m³/h
42.83 h
1.79
LLENADO ÓPTIMO
Cl. 1 + Cl. 2 medidos
11.48 h
por cada tanque de 487 m³
Llenar T1 + T2 + T3 (1,461 m³)
≈ 34.4 h
Llenar T0 + T1 + T2 + T3 (1,948 m³)
≈ 45.9 h
LIMITACIÓN POR BOMBEO
Aunque la capacidad de tratamiento permite llenar un tanque en 11.5 h, la B. Principal aforada en 8.48 m³/h tardaría 57.4 h. La operación real está limitada por el caudal entrante a T0, no por el clarificador.

## Slide 18
BTI
Balance de masas estricto · Tanque T0 (agua cruda)
Entradas (bombeo) vs salidas hacia los clarificadores
ENTRADAS → T0
B. Principal
+68 m³
11.37 m³/h
B. Auxiliar
0 m³
0 m³/h
TOTAL ENTRADAS
+68 m³
11.37 m³/h
CONTEXTO
• B. Principal operó toda la jornada
• B. Auxiliar estuvo apagado
• T0 sin nivel medido en sitio
• T0 cumple función de buffer entre bombeo y clarificación
BALANCE T0
IN − OUT = ΔV
68 − OUT_total = ΔV_T0
Si OUT_total = 148 m³ (Entrada Cl.2 +78 + Salida Cl.1 +70)
ΔV_T0 = 68 − 148 = −80 m³
T0 debería haber perdido 80 m³, pero no se midió el nivel.
Implicación:
T0 estaba alimentando los clarificadores tomando agua de su propio almacenamiento previo, no únicamente de lo aportado durante el recorrido.
SALIDAS T0 →
Entrada Cl. 2 (medida)
+78 m³
12.65 m³/h
Entrada Cl. 1 (estim.)
+70 m³
11.29 m³/h
TOTAL SALIDAS
+148 m³
23.94 m³/h
OBSERVACIÓN
• No hay medidor en la entrada de Cl. 1
• Se asume que Entrada Cl. 1 ≈ Salida Cl. 1 (pérdidas internas despreciables)
• El medidor de Entrada Cl. 2 marca solo 78 m³ → ver slide 22

## Slide 19
BTI
Balance de masas estricto · T1 + T2 + T3 (agua tratada)
Entradas desde clarificadores vs salidas a consumos vs ΔV medido en tanques
ENTRADAS (clarificadores)
Salida Cl. 1
+70 m³
Salida Cl. 2
+192 m³
TOTAL IN
+262 m³
Caudales medios:
• Cl. 1: 11.29 m³/h
• Cl. 2: 31.13 m³/h
• Razón Cl.2 / Cl.1 = 2.74
(nominal 2.50)
SALIDAS (consumos)
Salida RD
−110 m³
Salida CNP
−40 m³
Agua potable
−32 m³
TOTAL OUT
−182 m³
Caudales medios:
• RD: 17.69 m³/h
• CNP: 6.42 m³/h
• Potable: 5.42 m³/h
• Suma: 29.53 m³/h
BALANCE NETO
ESPERADO
262 − 182
+ 80 m³
MEDIDO EN TANQUES
0 + 232.66 − 137.41
+ 95.25 m³
DESVIACIÓN
+15.25 m³ · 19 %
Compatible con precisión
de lectura de niveles (±1.56 m³/cm) y caudal residual
de Cl. 1.

## Slide 20
BTI
Verificación de proporción Cl. 1 : Cl. 2
La razón nominal de caudal entre clarificadores es 1 : 2.5 (50 GPM vs 125 GPM)
RAZÓN NOMINAL
125 / 50
2.50 ×
Por capacidad de diseño: Cl. 2 trata 2.5 veces más volumen que el Cl. 1 a igualdad de tiempo.
RAZÓN POR CAUDAL MEDIO
31.13 / 11.29
2.76 ×
Q medio Cl. 2 / Q medio Cl. 1 durante el recorrido — el Cl. 2 operó algo por encima de su nominal.
RAZÓN POR VOLUMEN ACUMULADO
192 / 70
2.74 ×
Δ Salida Cl. 2 / Δ Salida Cl. 1 — coincide con la razón por caudal. Consistencia interna confirmada.
✓ PROPORCIÓN CONFIRMADA · contadores de salida coherentes entre sí
La razón medida (2.74) se aleja del nominal (2.50) solo un +9.6 %. Esto descarta error grueso en los contadores de salida del Cl. 1 y Cl. 2. La diferencia se explica porque el Cl. 2 operó algo por encima de su Q nominal (31.13 vs 28.39 m³/h). Esto refuerza el diagnóstico de la slide siguiente: si los contadores de salida son confiables, el problema está en el contador de ENTRADA del Cl. 2.

## Slide 21
BTI
Verificación de Cl. 2 · Entrada vs Salida
Por conservación de masa, el volumen que entra debería igualar al que sale (±pérdidas mínimas)
Q_entrada · Δt ≈ Q_salida · Δt → no hay generación ni consumo neto dentro del clarificador
Entrada Cl. 2: +78 m³ vs Salida Cl. 2: +192 m³ → Δ = +114 m³
HIPÓTESIS A
Contador de entrada sub-registra
Probable: el medidor Genebre WP-SDC DN125 acumula menos volumen del real. Su aforo instantáneo fue 28.08 m³/h (1 m³ en 02:08.21) pero el promedio acumulado solo 12.65 m³/h.
MÁS PROBABLE
Aforo instantáneo confiable;
acumulado parece truncado.
HIPÓTESIS B
Alimentación paralela no medida
Existe una línea de by-pass que entrega agua al Cl. 2 sin pasar por el contador de entrada (tubería de retorno o conexión auxiliar).
POSIBLE
Verificable en sitio:
inspección visual de la tubería.
HIPÓTESIS C
Contador de salida sobre-registra
El GRS Qn 60 PN 16 acumula más volumen del real. Sin embargo, su razón con Cl. 1 (2.74 vs nominal 2.50) es coherente con el diseño.
DESCARTADA
La razón medida confirma
coherencia entre salidas.
RECOMENDACIÓN INMEDIATA: verificar el contador de Entrada Cl. 2 (Genebre WP-SDC DN125) — inspección visual, comparación entre aforo cronometrado y acumulado en una jornada controlada de 4 h. Confirmar también la ausencia de tuberías de by-pass hacia el Cl. 2.

## Slide 22
BTI
Diagnóstico individual de cada contador
Estado, consistencia interna y nivel de confianza para uso operativo
Contador
Aforo (m³/h)
Promedio (m³/h)
Δ rel.
Diagnóstico
B. Principal
8.48
11.37
+34 %
Aceptable · puntual subestima
B. Auxiliar
—
0.00
—
Apagado durante el recorrido
Entrada Cl. 2
28.08
12.65
−55 %
⚠ Sub-registra (revisión urgente)
Salida Cl. 2
63.40
31.13
−51 %
Consistente · operación pulsante
Salida Cl. 1
12.12
11.29
−7 %
Excelente · régimen continuo
Salida RD
—
17.69
—
Sin aforo · acumulado plausible
Salida CNP
—
6.42
—
Sin aforo · acumulado plausible
Agua potable
—
5.42
—
Sin aforo · acumulado plausible
3
CONFIABLES
Salida Cl.1, Salida Cl.2, B. Aux. (apagado)
4
ACEPTABLES
B. Principal · RD · CNP · Agua potable
1
CRÍTICOS
Entrada Cl. 2 — requiere revisión

## Slide 23
BTI
Insumos químicos por clarificador
Cada clarificador requiere su propia combinación de coagulante + floculante + desinfectante
CLARIFICADOR 1
Tratamiento batch · solución madre
COAGULANTE
Poliflocal-C
Saco 267 kg · SNF Floerger
DESINFECTANTE
Hipoclorito de Sodio 10 %
Caneca 5 gal · Reg. PH-9005
BASE
Agua del propio sistema
200 L en tonel preparador
LOTE REFERENCIA
MX230625
Caducidad: 09 julio 2026
RÉGIMEN
Dosis batch periódica
32 m³ tratables / dosis (seca)
CLARIFICADOR 2
Tratamiento continuo · 3 productos
COAGULANTE
Poliacrilamida
Bolsa 25 kg
FLOCULANTE
Cloruro de polialuminio (PAC)
Caneca 25 L
DESINFECTANTE
Hipoclorito de Sodio 10 %
Caneca 5 gal · Reg. PH-9005
RÉGIMEN
Dosificación continua
720 m³ tratables / dosis (3 d)
ESTABILIDAD
Independiente de la estación
Costo unitario constante

## Slide 24
BTI
Solución madre del Clarificador 1 · preparación
Receta unitaria preparada en tonel — base agua + Poliflocal + Hipoclorito
RECETA · 1 TONEL
1.
Base de agua en tonel
200 L
2.
Poliflocal-C (½ caneca seca)
8 L · 8 kg
3.
Hipoclorito 10 % (½ caneca)
10 L
4.
Volumen final de mezcla
≈ 218 L
5.
Concentración de cloro
≈ 1,000 ppm
6.
Volumen tratable (época seca)
32 m³
7.
Dosis efectiva por m³
6.8 L / m³
COSTO DE LA SOLUCIÓN MADRE
Saco Poliflocal-C de 267 kg
Q5,701.00
Costo Poliflocal por kg
Q21.35 / kg
Poliflocal en una dosis (8 kg)
Q285.05
Hipoclorito en una dosis (10 L)
Q102.00
Suma por dosis (insumos)
Q387.05
Volumen tratable (seca, 32 m³)
Q12.09 / m³
Volumen tratable (seca, en L)
Q0.012 / L

## Slide 25
BTI
Dosificación del Clarificador 1 · escenarios
La cantidad de Poliflocal por dosis cambia con la calidad del agua de entrada
ÉPOCA SECA
Operación de referencia · agua de baja turbidez
Poliflocal-C
8 L · 8 kg
Hipoclorito 10 %
10 L
Costo Poliflocal
Q285.05
Costo Hipoclorito
Q102.00
Costo total por dosis
Q387.05
Vol. tratado / dosis
32 m³
Costo unitario
Q12.09 / m³
LLUVIOSA MODERADA
Turbidez incrementada · dosis intensificada
Poliflocal-C
48 L · 48 kg
Hipoclorito 10 %
10 L
Costo Poliflocal
Q1,710.30
Costo Hipoclorito
Q102.00
Costo total por dosis
Q1,812.30
Vol. tratado / dosis
32 m³
Costo unitario
Q56.63 / m³
LLUVIOSA SEVERA
Turbidez crítica · misma dosis menor rendimiento
Poliflocal-C
48 L · 48 kg
Hipoclorito 10 %
10 L
Costo Poliflocal
Q1,710.30
Costo Hipoclorito
Q102.00
Costo total por dosis
Q1,812.30
Vol. tratado / dosis
20 m³
Costo unitario
Q90.61 / m³

## Slide 26
BTI
Dosificación del Clarificador 2 · régimen continuo
Tres productos en dosificación temporizada — costo unitario estable todo el año
DOSIS POR CICLO
1.
Hipoclorito de Sodio 10 %
10 L
Q102.00
2.
Poliacrilamida (coagulante)
1 kg
Q9.70
3.
Cloruro de polialuminio (PAC)
8 L
Q184.21
TOTAL POR DOSIS
—
Q295.91
RENDIMIENTO POR DOSIS
Producción nominal Cl. 2
240 m³ / día
Duración de una dosis
3 días
Volumen tratado / dosis
720 m³
Volumen tratado / dosis (L)
720,000 L
COSTO UNITARIO Cl. 2
Q0.41 / m³
Q0.00041 / L · Q295.91 ÷ 720 m³

## Slide 27
BTI
Costo por m³ tratado · por escenario y por clarificador
Cl. 1 varía con la estación (dosis intensificada en lluvias); Cl. 2 permanece constante
COMBINADO POR ESCENARIO
ÉPOCA SECA
Q12.50 / m³
Q12.09 (Cl. 1) + Q0.41 (Cl. 2)
LLUVIA MODERADA
Q57.04 / m³
Q56.63 (Cl. 1) + Q0.41 (Cl. 2)
LLUVIA SEVERA
Q91.02 / m³
Q90.61 (Cl. 1) + Q0.41 (Cl. 2)

## Slide 28
BTI
Proyección mensual del costo químico
Base de 855 m³/mes (28.5 m³/día × 30 días) · Cl. 1 + Cl. 2
Escenario
Q por m³
Vol mensual
Costo mensual
Época seca
Q12.50
855 m³
Q10,687.50
Lluviosa moderada (32 m³)
Q57.04
855 m³
Q48,769.20
Lluviosa severa (20 m³)
Q91.02
855 m³
Q77,822.10
IMPACTO RELATIVO AL ESCENARIO BASE · Δ MENSUAL
Lluvia moderada vs seca
+ Q38,081.70 / mes
Sobrecosto: ≈ 3.56 × el costo base. Equivalente a Q1,269 / día.
Lluvia severa vs seca
+ Q67,134.60 / mes
Sobrecosto: ≈ 6.28 × el costo base. Equivalente a Q2,238 / día.
Diferencia entre lluvia moderada y severa
+ Q29,052.90 / mes
Misma dosis, menor rendimiento por turbidez extrema: bajar a 20 m³/dosis encarece +60 %.

## Slide 29
BTI
Proyección anual del costo químico
Anualización de los tres escenarios y sensibilidad por volumen procesado
ESCENARIO BASE
Todo el año en época seca
Q128,250 / año
10,260 m³ tratados @ Q12.50 / m³
ESCENARIO MEDIO
8 meses seca + 4 meses lluvia mod.
Q278,825 / año
10,260 m³ · promedio ponderado Q27.18 / m³
ESCENARIO MÁXIMO
Todo el año en lluvia severa
Q933,865 / año
10,260 m³ tratados @ Q91.02 / m³
SENSIBILIDAD AL VOLUMEN PROCESADO (costo anual)
Vol. mensual
Vol. anual
Seca (Q12.50/m³)
Lluvia mod. (Q57.04/m³)
Lluvia sev. (Q91.02/m³)
600 m³
7,200 m³
Q90,000
Q410,688
Q655,344
855 m³
10,260 m³
Q128,250
Q585,230
Q933,865
1,000 m³
12,000 m³
Q150,000
Q684,480
Q1,092,240
1,500 m³
18,000 m³
Q225,000
Q1,026,720
Q1,638,360
* La fila marcada corresponde al volumen actual estimado (855 m³/mes).

## Slide 30
BTI
Consumo mensual de insumos por escenario
Cantidad física de cada producto requerida para procesar 855 m³ al mes
Insumo
Presentación
Seca
Lluvia mod.
Lluvia severa
Poliflocal-C (Cl. 1)
Saco 267 kg
214 kg
1,283 kg
2,052 kg
Hipoclorito 10 % (Cl. 1)
Caneca 5 gal
268 L
268 L
428 L
Poliacrilamida (Cl. 2)
Bolsa 25 kg
1.19 kg
1.19 kg
1.19 kg
PAC — Cl. polialuminio
Caneca 25 L
9.5 L
9.5 L
9.5 L
Hipoclorito 10 % (Cl. 2)
Caneca 5 gal
11.9 L
11.9 L
11.9 L
OBSERVACIÓN CLAVE · el Cl. 1 es el driver del costo
• En época seca, el Cl. 1 consume 214 kg de Poliflocal/mes (~0.8 sacos). En lluvia severa, sube a 2,052 kg/mes (~7.7 sacos). Factor 9.6×. • El Cl. 2 mantiene un consumo estable de 1.19 kg de Poliacrilamida + 9.5 L de PAC al mes (independiente de la estación). • El hipoclorito del Cl. 1 sube 60 % en lluvia severa por el doble de dosis (10 → 16 L de baño).

## Slide 31
BTI
Hallazgos críticos del diagnóstico
Resumen de los 6 puntos de mayor relevancia operativa y económica
01
Anomalía en contador Entrada Cl. 2
Sub-registro de 114 m³ respecto a la salida del mismo clarificador en 6 h. Equipo prioritario para verificación.
02
T2 = 2.92 m confirmado por mass balance
El nivel final de T2 quedaba ambiguo en sitio (2.92 m vs 1.50 m). El balance estricto descarta 1.50 m.
03
Razón Cl.2/Cl.1 = 2.74 (coherente)
La proporción medida entre las salidas valida la confiabilidad cruzada de los contadores de salida.
04
Cl. 2 opera en pulsos (45 % del tiempo)
Aforo 28-63 m³/h vs promedio 12-31 m³/h. Confirma que el equipo arranca y para — no opera continuamente.
05
Cl. 1 al 100 % de su nominal
11.29 m³/h medido vs 11.36 m³/h de diseño. Excelente desempeño operativo en régimen continuo.
06
Costo químico 7.3× mayor en lluvia severa
De Q12.50/m³ en seca a Q91.02/m³ en lluvia severa. Impacto anual hasta Q934 K vs Q128 K base.

## Slide 32
BTI
Detalle de anomalías y desviaciones por contador
Cada medidor categorizado por nivel de confianza y acción requerida
Contador
Tipo de anomalía
Magnitud
Prioridad
Acción
Entrada Cl. 2
Sub-registro grueso
−114 m³ (−59 %)
ALTA
Verificar / calibrar / inspeccionar tubería
B. Principal
Aforo < promedio
+34 % (acumulado)
MEDIA
Repetir aforo con mayor tiempo de medición
B. Auxiliar
Apagado
0 m³
BAJA
Sin acción · operación normal
Salida Cl. 1
Sin anomalía
−7 % (mínima)
—
Mantener protocolo
Salida Cl. 2
Sin anomalía
Operación pulsante
—
Documentar régimen real
Salida RD
Sin aforo cronom.
—
MEDIA
Aforar en próxima visita
Salida CNP
Sin aforo cronom.
—
MEDIA
Aforar en próxima visita
Agua potable
Sin aforo cronom.
—
MEDIA
Aforar en próxima visita
RESUMEN: 1 contador con anomalía crítica (Entrada Cl. 2) · 5 contadores pendientes de aforo cronometrado · 2 contadores confiables.

## Slide 33
BTI
Recomendaciones técnicas
Acciones específicas derivadas del diagnóstico — ordenadas por urgencia y costo
01
INMEDIATA
Verificar contador Entrada Cl. 2
Inspección física del medidor Genebre WP-SDC DN125: limpieza, verificación de paletas, aforo controlado de 1 m³ y de 5 m³ con cronómetro. Si confirma sub-registro, calibrar o reemplazar.
02
INMEDIATA
Buscar línea paralela hacia Cl. 2
Inspección visual completa de la tubería entre T0 y Cl. 2 para descartar by-pass. Cerrar válvula de entrada y verificar si el medidor de salida sigue acumulando.
03
30 DÍAS
Completar aforos de RD, CNP y Agua Potable
Aforar cronometrando volumen mínimo de 1 m³ por contador en condiciones estacionarias. Comparar contra acumulado de 24 h.
04
30 DÍAS
Medir nivel de T0
Instalar mira graduada o sensor de nivel en T0. Cierra el balance de masas global del sistema.
05
60 DÍAS
Protocolo formal de lecturas diarias
Implementar protocolo de lecturas AM (06:00) y PM (18:00) con responsable, formato físico y digital. Detección temprana de fugas, fallas o anomalías.
06
TRIMESTRAL
Auditoría de aforos y diales
Repetir aforos cronometrados cada 3 meses para tendencia. Verificar diales decimales en los 3 contadores ×10.

## Slide 34
BTI
Plan de acción · timeline de 90 días
Cronograma de implementación de las recomendaciones
SEMANA 1
Diagnóstico in situ
Verificación física Entrada Cl. 2
Inspección de tubería entre T0 y Cl. 2
Aforo controlado en condiciones estacionarias
Reporte preliminar de hallazgos
SEMANAS 2 – 4
Cierre del balance
Aforos cronometrados RD / CNP / Potable
Instalación de mira en T0
Re-medición de niveles T1/T2/T3
Mass balance completo con T0
MES 2
Protocolo formal
Diseño del formulario diario
Capacitación del operario
Implementación AM/PM
Reporte semanal por correo
MES 3
Auditoría inicial
Primera auditoría de aforos
Verificación de diales ×10
Análisis de tendencia
Ajuste de protocolo

## Slide 35
BTI
Protocolo de lecturas diarias
Procedimiento estandarizado para captura, validación y reporte
06:00
LECTURA MATUTINA
◇
Leer los 8 contadores
◇
Anotar display + multiplicador
◇
Verificar posición de diales
◇
Medir niveles T0/T1/T2/T3
◇
Registrar en libro físico
◇
Subir a Excel/SharePoint
12:00
VERIFICACIÓN INTERMEDIA
◇
Leer B. Principal + B. Auxiliar
◇
Verificar nivel T0
◇
Detectar consumo de la mañana
◇
Anotar en libro físico
◇
Validar balance parcial
18:00
LECTURA VESPERTINA
◇
Leer los 8 contadores
◇
Medir niveles T0/T1/T2/T3
◇
Calcular Δ del día
◇
Verificar balance hídrico
◇
Reportar anomalías > 10 %
◇
Reporte semanal el viernes

## Slide 36
BTI
Dashboard operativo propuesto
KPIs para monitoreo diario y mensual del balance hídrico
VOL. APORTADO
m³ / día
Sumatoria de B. Principal + B. Auxiliar.
Meta: cubrir consumo diario.
EFICIENCIA Cl.
% tratado
Salida total Cl. / Entrada T0.
Meta: ≥ 95 %.
AUTONOMÍA T1+T2+T3
horas
Volumen disponible / Consumo medio.
Meta: ≥ 24 h.
COSTO QUÍMICO
Q / m³
(Cl. 1 + Cl. 2) según escenario.
Monitorear tendencia mensual.
UMBRALES DE ALERTA
KPI
Verde
Amarillo
Rojo
ΔV neto tanques
0 ± 50 m³
± 50 a ± 100 m³
> ± 100 m³
Razón Cl.2/Cl.1
2.3 – 2.7
2.0 – 2.3 ó 2.7 – 3.0
< 2.0 ó > 3.0
Balance T0
Δ < 5 %
Δ 5 – 15 %
Δ > 15 %
Costo químico
≤ Q15 / m³
Q15 – 60 / m³
> Q60 / m³
Autonomía T1+T2+T3
> 36 h
24 – 36 h
< 24 h

## Slide 37
BTI
Riesgos operativos y mitigaciones
Identificados a partir del diagnóstico — con probabilidad e impacto estimado
Riesgo
Probabilidad
Impacto
Mitigación
Sub-registro persistente en Entrada Cl. 2
ALTA
MEDIO
Calibración / reemplazo del medidor
Sobrecarga si falla Cl. 2 (solo Cl. 1 al 100 %)
MEDIA
ALTO
Plan de bypass + reducción de bombeo
Falta de aforo en RD/CNP/Potable
ALTA
BAJO
Aforos en próxima visita
T3 con autonomía < 1.5 h sin reposición
MEDIA
ALTO
Mantener Cl. 1 + Cl. 2 en paralelo
Costo químico desbocado en lluvia severa
MEDIA
ALTO
Pre-tratamiento o decantación previa
Lectura errónea por confusión de mult. ×10
MEDIA
MEDIO
Etiquetar contadores + protocolo
Pérdidas no contabilizadas en sistema
BAJA
BAJO
Medir T0 + cerrar balance

## Slide 38
BTI
Resumen visual del balance hídrico completo
entradas, tratamiento, almacenamiento y consumo
BOMBEO
+68 m³
11.37 m³/h
T0
487 m³
agua cruda
Cl. 1
+70 m³
Q=11.29
Cl. 2
+192 m³
Q=31.13
T1 T2 T3
+95.25 m³
ΔV neto
CONSUMO
−182 m³
RD+CNP+Pot
ENTREGADO
182 m³
Q=29.53
CIERRE NUMÉRICO DEL BALANCE
Entradas a T1+T2+T3 (Cl.1 + Cl.2) = +262 m³ · Salidas (RD + CNP + Potable) = −182 m³ · Esperado en tanques = +80 m³ Medido en tanques (T1 + T2 + T3) = +95.25 m³ · Desviación = +15.25 m³ (19 %) · Cierre satisfactorio dentro de tolerancia.